AANLEG VAN VOORBEZINKERS EN INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

bestek nr. ………

# De opdracht heeft tot doel de levering en de plaatsing van voorbezinkers1 en individuele waterzuiveringsinstallaties voor de zuivering van het afvalwater afkomstig van individuele gezinnen. Het effluent van de zuiveringsinstallaties dient aan de Vlarem-norm en aan volgende bijzondere lozingsvoorwaarden te voldoen:

- Zwevende stoffen: 		60 mg/l

- BOD5: 				25 mg O2/l

- COD:			           125 mg O2/l

- Geoxideerde stikstof		50 mg N/l

- Totaal ammonium:	             10 mg N/l

Deze bijzondere lozingsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover het influent normaal huishoudelijk afvalwater betreft dat volgende waarden niet overschrijdt:

- Zwevende stoffen: 	           700 mg/l

- BOD5: 			           500 mg O2/l

- COD:			         1000 mg O2/l

# Door zijn inschrijving verbindt de inschrijver zich tot het behalen van deze lozingsnormen via certificatie.

Uitvoeringstermijn … werkdagen

Erkenning: categorie V en C of V met ondercategorieën L1 of L2 of K1 of P2 of S2 of P1

Registratie 01 en/of 11

Klasse 3 of hoger

administratieve bepalingen

# Toepasselijke reglementering

- Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

- Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

- Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden.

- Besluit van de Vlaamse regering van 14.12.2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerken, gewijzigd bij Besluit van 20.09.2002.

# AFWIJKINGEN + eventuele MOTIVATIE

# (artikel 3 KB van 26-09-1996)

Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering.

- Artikel 116, 1ste lid K.B. van 08-01-1996.

De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 180 kalenderdagen gebracht.

- Artikel 3, §2 K.B. van 26-09-1996 en artikel 5, §1 bijlage bij K.B. van 26-09-1996.

Voor opdrachten waarvan de uitgave kleiner is dan 20 000 EUR excl.BTW wordt geen borgtocht geëist.

- Artikel 33 bijlage bij K.B. van 26-09-1996.

Aan de aannemer wordt een bijzondere opruimingsplicht inzake afbraakmateriaal opgelegd.

- Artikel 43, §2 en §3 bijlage bij K.B. van 26-09-1996.

De termijnen van oplevering worden van 15 op 30 kalenderdagen gebracht.

- Artikel 56 bijlage bij K.B. van 26-09-1996.

Aan de aannemer wordt een bijzondere terugnemingsplicht inzake verpakkingen opgelegd.

# Eerste deel

## Reglementaire en verordenende bepalingen

### Algemene bepalingen

Op deze opdracht zijn van toepassing :

1.	de wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.

2.	het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.

### Opdrachtgever van de werken

(gemeente of intercommunale)

### Voorwerp van de opdracht

Leveren en plaatsen van voorbezinkers en individuele waterzuiveringsinstallaties.

### Wijze van gunnen van de opdracht

De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een algemene offerteaanvraag.

### Wijze van prijsbepaling

Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een gemengde opdracht.

### Vereiste erkenning

Categorie : 	V en C of V met ondercategorieën L1 of L2 of K1 of P2 of S2 of P1

Ondersteund door een door Certipro of Vlario erkende IBA-installateur of in het bezit van een erkenningsattest van de fabrikant

### Vereiste registratie

De voor deze opdracht vereiste registratiecategorie is 01 en/ of 11.

De aannemer moet geregistreerd zijn overeenkomstig artikel 299 bis van het wetboek van de inkomensbelasting en artikel 30 bis van de wet van 27-06-1969 tot herziening van de besluitwet van 28-12-1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

### Toepasselijke documenten

Voor zover er niet van afgeweken wordt door de bepalingen van het bijzonder bestek dat onderhavige opdracht regelt, zijn op deze opdracht van toepassing :

- Volgende publicaties voor zover de opdracht werken bevat die er het voorwerp van uitmaken :

  - het typebestek VL100 - Permanente administratieve bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de overeenkomsten van bouwwerken - algemene administratieve bepalingen.

  - het typebestek 101 - Bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de mechanisch en elektrische installatie en constructies. Algemene administratieve en contractuele bepalingen.

  - typebestek 104 - aanneming van bouwkundige werken - technische voorschriften.

  - typebestek 250 - wegenwerken.

  - typebestek 400 - aanneming van mechanische en elektrische installaties en constructies

  - bestek 800 van 1967 en toelichtingsnota's - voorlopige voorschriften voor het werk bij vriesweer.

  - het algemeen reglement betreffende de elektrische installatie (A.R.E.I.)

  - het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (A.R.A.B.).

  - de ééngemaakte technische specificaties (S.T.S.).

  - de N.B.N. - normen van het Belgische Instituut voor Normalisatie.	
Zijn van toepassing : de gehomologeerde of geregistreerde Belgische en Europese Normen.

- De hierna vermelde tekeningen opgemaakt door de ontwerper:

  - Bestaande toestand op schaal: 1/500

- Alle latere aanvullingen en/of wijzigingen op de bovenvermelde toepasselijke documenten zijn eveneens op deze opdracht van toepassing voor zover ze ten laatste van kracht waren op de datum van de bekendmaking van deze opdracht.

### Berichten en terechtwijzingen

De berichten en terechtwijzingen, bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er mee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte.

### Opmaak van de offerte

De offerte en de samenvattende opmetingsstaat worden in één exemplaar (art. 103 KB 08-01-1996) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek volgens het model bedoeld in artikel 90 van het KB van 08-01-1996.

Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is.

Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden :

“Ik, ondergetekende .................................................................................. verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier en samenvattende opmetingsstaat, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij.

Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden, met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 96 van het Koninklijk besluit van 08-01-1996, die, samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijde van mijn documenten zijn vermeld.”

### Tijdelijke vereniging (artikel 93 KB van 01-01-1996)

Bij beperkte procedure of onderhandelingsprocedure behoudt het bestuur zich het recht voor een offerte van een tijdelijke vereniging te aanvaarden voorzover minstens één geselecteerde kandidaat deel uitmaakt van deze vereniging.

### Vergissingen + leemten (artikel 98 KB van 08-01-1996)

Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven.

### Prijsopgave (artikel 100, § 2, KB van 08-01-1996)

Voor elke deelpost mag het bedrag van de eenheidsprijs na de komma tot maximum vier decimalen worden opgegeven.

Indien een inschrijver in strijd hiermee meerdere decimalen opgeeft, dan wordt het bedrag van de eenheidsprijs voor de deelpost afgerond naar de vierde decimaal naar boven of naar beneden, naargelang de vijfde decimaal hoger of gelijk is aan vijf, enerzijds, of lager dan vijf, anderzijds.

### Indiening van de offerte (artikel 104 KB van 08-01-1996)

De offerte wordt geschoven in een “definitief gesloten omslag” waarop zijn vermeld :

de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek en eventueel naar de nummers van de betrokken percelen.

Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding “offerte”.

De offerte wordt gestuurd aan :	.................................................................................................

### Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (artikel 2 KB van 26-09-1996)

De opening van de offertes heeft plaats op ........................................... ten overstaan van .........................................................in de burelen van ................................................................

......................................................................................................................................................

### Keuze van de aannemer

I.	KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (artikels 17 tot 20 van het KB van 08.01.1996)

artikel 17: uitsluitingsgronden

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van de aannemers van werken, wordt uitgesloten van deelneming aan deze opdracht de aannemer:

1°	die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen

2°	die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen

3°	die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast

4°	die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving dof die van het land waar hij gevestigd is

Voor 1°, 2°, 3° en 4° voegt de aannemer bij zijn offerte een verklaring op eer dat aan de gestelde eisen voldaan is.

5° 	die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van dit besluit

Voor 5° levert de aannemer het bewijs door voorlegging  van een attest zoals bepaald in artikel 90 van het KB van 08.01.1996

Verder worden van deze opdracht uitgesloten, de aannemer:

6°	die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken

7°	die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk

Wanneer een van de gevraagde documenten of getuigschriften niet wordt uitgereikt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

artikel 18: financiële en economische draagkracht

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, zal voor deze opdracht de financiële en economische draagkracht van de aannemer aangetoond worden door een passende bankverklaring.

In dat verband voegt de aannemer bij zijn offerte een document vanwege zijn financiële instelling(en) dat als volgt opgesteld worden:

Met betrekking tot:

Overheidsopdracht ........., gepubliceerd in ......., op datum van .......

Hierbij bevestigen wij u dat de (naam vennootschap) onze cliënt is sinds(datum)

Wat betreft de financiële relatie bank-cliënt

De financiële relaties die wij onderhouden met (naam vennootschap) hebben tot op heden (datum) beantwoord aan onze verwachtingen.

Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige elementen vastgesteld en de (naam vennootschap) heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met betrekking tot de ons gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de contracten of projecten uit te voeren die haar werden toegewezen.

De (naam vennootschap)  geniet ons vertrouwen en

ofwel: onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap (alleen vermelden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de klant).

ofwel: onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap

ofwel: onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog op de uitvoering van de opdracht te onderzoeken

ofwel: (geen van de drie voorafgaande verklaringen)

Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neemt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid.

Wat betreft de notoriëteit van de cliënt

De (naam vennootschap) bekleedt een belangrijke plaats (ofwel: is actief) in de sector van (...).

Tot op heden en voor zover we konden nagaan heeft ze een uitstekende (ofwel: goede) technische reputatie en is gebleken dat ze werd geleid door bekwame en achtbare personen. De bank kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de volledigheid van haar verschafte informatie.

De feiten die in de toekomst deze verklaring zouden beïnvloeden kunnen u niet automatisch worden medegedeeld.

Opgemaakt te (plaats), op (datum),

(handtekeningen)

Indien de aannemer om gegronde redenen niet in staat is deze referenties voor te leggen of indien de bank weigert genoemd document af te leveren kan hij alsnog zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

artikel 19: technische bekwaamheid

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, wordt de aannemer verzocht om zijn technische bekwaamheid aan te tonen door volgende referenties:

1°	Opgave van welke werken door de hoofdaannemer en welke werken door welke onderaannemer uitgevoerd zullen worden  met opgave voor elke onderaannemer van:

-	juiste benaming en adres, BTW-nummer

-	gegevens inzake erkenning en registratie

-	opgave, desgevallend, van het ISO-certificaat of het VCA-attest van de onderaannemer

De aanstelling van andere onderaannemers dan deze die bij de offerte opgegeven worden, is onderhevig aan de schriftelijke en expliciete goedkeuring door het opdrachtgevend bestuur. Die andere onderaannemer moeten minstens over dezelfde kwalificaties beschikken als de onderaannemer die bij de offerte vermeld werd.

2°	Een verklaring van de inschrijver met betrekking tot het procentueel aandeel van de opdracht dat hij met eigen personeel zal uitvoeren. Aannemers waarbij dit percentage minder bedraagt dan 50% worden van deelname aan de procedure uitgesloten.

3°	Het  bewijs door de inschrijver te leveren dat de installatie waarmee ingeschreven wordt over een certificaat beschikt zoals bedoeld in artikel 69.2.

4°	Opgave van voor deze opdracht relevante referenties van gelijkaardige uitgevoerde werken gedurende de laatste vijf jaar.  (de relevantie wordt door de aanbestedende overheid beoordeeld op basis van de gelijkaardigheid van de opdracht, de inhoud en de relatieve omvang van de referenties).

5°	Opgave van, desgevallend, het ISO-certificaat of het VCA-attest van de inschrijver

6°  Erkenningsgetuigschrift in klasse 3 of hoger - categorie V en C of V met ondercategorieën L1 of L2 of K1 of P2 of S2 of P1.

7°	Een getuigschrift inzake  registratie.

Uit deze documenten moet het opdrachtgevend bestuur kunnen vaststellen dat de aannemer in staat is om deze specifieke opdracht te realiseren. Gegevens die niet relevant zijn voor deze beoordeling worden niet in aanmerking genomen.

II.	GUNNINGSCRITERIA (artikel 115 van het KB van 08.01.1996)

De gunningscriteria worden in volgende hoofdpunten onderverdeeld :

1° Kwaliteitsbeoordeling aan de hand van de Total Cost of Ownership van de IBA en het certifiëringdossier ( BENOR of Vlaminor)

Volgende aspecten uit het aanbestedingsdossier worden hierin beoordeeld :

- De zuiveringsprestaties van de IBA tijdens de Benor- of Vlaminor certificatie testen

- De onderhoudskosten inclusief communicatiekosten telemetrie ( indien van toepassing) over de  gehele levensduur van de IBA

- Elektriciteitsverbruik : de cijfers uit de Benor- of Vlaminor certifiëring .

- De werking van het telemetriesysteem en toegankelijkheid hiervan voor de opdrachtgever

- E.a.

2° de prijs

- Kostprijs van de levering, plaatsing en in dienststelling van de IBA

3° projectbeheer en projectorganisatie

3.1	plan van aanpak voor de installatie van de waterzuiveringen

3.2	registratie- en opvolgsysteem met foutbeheersysteem bij gebruik

Voor de beoordeling volgt hierna de opgave van het maximaal aantal punten per criterium:

1° 	Kwaliteitsbeoordeling aan de hand van de Total Cost of Ownership van de IBA en het certifiëringdossier ( BENOR of Vlaminor				30pt.

2°	prijs							50 pt.

3° 	opstellen van as-built afkoppelingsdossier 				20pt.

De aanbestedende overheid kan vragen dat de aannemers de voorgelegde getuigschriften en documenten aanvullen of toelichten.

### Gestanddoeningstermijn (artikel 116 KB van 08-01-1996)

De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige werken op 180 kalenderdagen gebracht.

# TWEEDE deel

## Administratieve contractuele bepalingen

### Algemeen

Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit.

De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk besluit.

### Artikel 1 - Leidend ambtenaar

De leiding en het toezicht op de uitvoering zal geschieden door ……………………………….

### Artikel 5 - Borgtocht

Voor onderhavige opdracht wordt een borgtocht geëist van 5% (vijf) van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. BTW).

### Artikel 9 - Vrijgave borgtocht

De borgtocht gestort voor onderhavige werken wordt bij helften vrijgegeven, de ene helft na de voorlopige oplevering van de gehele opdracht, de andere helft na de definitieve oplevering, na aftrek van de sommen die de aannemer eventueel aan de aanbestedende overheid verschuldigd is. In alle gevallen stuurt de aannemer het verzoek om totale of gedeeltelijke vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid.

### Artikel 10 - Onderaannemer

De aannemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt.

De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden.

De rechten van de onderaannemer worden geregeld door de artikels 7 en 23 van de wet van 24-12-1993 en in artikel 6 van het Koninklijk besluit van 26-09-1996.

Eventuele onderaannemers dienen te voldoen aan de wetgeving houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren.

Indien de onderaannemers niet bekend gemaakt zijn bij het indienen van de offerte MOET de aannemer ze aan het bestuur kenbaar maken vooraleer een onderaannemer enige prestatie mag leveren op de bouwplaats

### Artikel 13 - Prijsherziening

Er is geen prijsherziening van toepassing met uitzondering van de indexeringsformule

### Artikel 15 - Betalingen

De betalingen in mindering gebeuren naargelang de uitvoering vordert.

De door de aannemer in te dienen gedetailleerde staat van de werken zal minimaal opgesteld worden volgens de NBN B06-006.

De aannemer is verplicht een gedagtekende en ondertekende schuldvordering in 5 exemplaren voor te leggen samen met een gedetailleerde cumulatieve staat van de werken op de laatste kalenderdag van iedere maand. Valt de aanvangsdatum na de 15de dag van de maand, dan wordt de eerste schuldvordering opgemaakt op het einde van de volgende maand.

Voor al de bijwerken zullen afzonderlijke schuldvorderingen en cumulatieve staten opgesteld worden voor de periode van uitvoering gelijklopend met de vorderingsstaten van de oorspronkelijke aanneming.

### Artikel 19 - Opleveringen

De opleveringskosten vallen ten laste van de aannemer

### Artikel 20 - Middelen van optreden

De aannemer wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn :

- wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen uitvoeringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data;

- ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid;

- wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd;

- wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in het bestek.

### Artikel 24 - Tegenstrijdigheid documenten

In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten geldt voor interpretatie de volgende orde :

- de plannen (indien deze aanwezig zijn)

- het bestek

- de opmetingsstaat

### Artikel 33 Opruimingsplicht van afbraakmaterialen

Indien de opdracht slopingswerken omvat, moet de aannemer de afbraakmaterialen, het puin en de afval regelmatig opruimen overeenkomstig de bevelen van de aanbestedende overheid.

### Artikel 43 Voorlopige en definitieve oplevering

In afwijking op het artikel 43 van de bijlage bij het Koninklijk besluit van 26-09-1996 worden de termijnen van oplevering van 15 op 30 kalenderdagen gebracht.

Binnen de 30 kalenderdagen na de dag waarop het gehele werk wordt voltooid, en voor zover de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt naargelang het geval een proces verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.

De waarborgtermijn gaat in op de datum van de voorlopige oplevering.

Indien het bestek geen waarborgtermijn vooropstelt, wordt hij op één jaar gesteld.

Binnen de 30 kalenderdagen vóór de dag, waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.

### Artikel 56 Terugneminsplicht inzake verpakkingen

Indien de opdracht de verwerking of installatie van verpakte goederen bevat, is de aannemer verplicht de verpakking terug te nemen.

Veiligheidscoördinator

De bouwheer stelt in toepassing van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een veiligheids-coördinator-ontwerp en een veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan. De werken mogen niet aangevat worden zolang de coördinator-verwezenlijking niet is aangesteld.

De aannemer en zijn onderaannemers verbinden zich er toe zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen na te leven.

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

De technische voorschriften van het Standaard Bestek 250 voor wegenbouw van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zijn van toepassing.

De aanneming omvat onder meer:

- De uitvoering van de lokale opmeting nodig voor de opmaak van het uitvoeringsplan.

- Het opmaken van het uitvoeringsplan.

- De uitvoering van alle grondwerken en funderingen.

- De toevoerleiding vanaf het aansluitpunt

- De levering, plaatsing en indienststelling van de installatie (voorbezinker, zuiveringsinstallatie en eventueel staalnameput) inclusief hun opzetstukken en deksels

- De effluentleiding

- De staalnameconstructie

- De levering en plaatsing van pompputten met effluentleiding tot in de waterloop of gracht

- De uitvoering van de volledige elektrische installatie, inclusief de elektrische voeding en de besturing met alarmering.

- Het opmaken van de gebruiksvoorschriften.

- De indienststelling via een erkend installateur.

- Het onderhoud van de installaties met inbegrip de slibruiming. (of waarbij de slibruiming toegewezen wordt via een aparte procedure)

De inschrijvers dienen een afzonderlijke prijs op te geven voor enerzijds de levering, de plaatsing en de indienststelling van de systemen en anderzijds voor het onderhoud van de systemen.

HOOFDSTUK III - MATERIALEN.

6. BOUWZAND.

6.2.2. Zand voor onderfunderingen

Enkel puinbrekerszand afkomstig van het breken en zeven van puin bekomen van gebroken puin is toegelaten.

6.2.4. Zand voor zandcement

Enkel puinbrekerszand afkomstig van het breken en zeven van puin bekomen van gebroken puin (2.1.6.) is toegelaten.

6.2.12. Zand als vulmateriaal.

Indien de bouwheer beslist de uitgegraven grond niet te gebruiken als vulmateriaal  is enkel puinbrekerszand afkomstig van het breken en zeven van puin bekomen van gebroken puin (2.1.6.) toegelaten.

8. CEMENT

Voor funderingen, omhullingen en aanvullingen is het cement zoals beschreven in SB 250 versie 2.1.

Voor alle overige betonconstructies en -elementen is het cement een H.S.R.-cement volgens NBN B12-108.

Voor alle ter plaatse gestorte betonconstructies is enkel het C3A-arme portlandcement (P-HSR) toegelaten, tenzij, voorafgaandelijk aan en tijdens de productie, door het keuringsorganisme op een ondubbelzinnige wijze het gebruik van een ander HSR-cement kan worden bestatigd en gecontroleerd.

Het keuringsorganisme dient in deze gevallen steeds het type van HSR-cement op het afgeleverd

attest te vermelden.

12. METAALPRODUCTEN.

12.2. Staalproducten voor het wapenen of versterken van beton.

12.2.1. Gladde staven en geribde staven.

De kwaliteit is BE 400 S of BE 500 S.

12.4. Onderdelen van gietijzer of van vormgietstaal

12.4.1. Rioleringsonderdelen voor afdekking- en afsluitingsrichtingen.

In afspraak met de leidend ambtenaar zullen deksels van klasse A EN 124, B EN 124, C EN 124 of D EN 124 geplaatst worden, kwaliteit van gietijzer is modulair gietijzer GS500-7 volgens ISO 1083 / EN 1563. Bij zijn inschrijving zal de aannemer een beschrijving voegen van het type deksel die hij voorstelt.

De draagvlakken en zittingen van alle putranden en deksels worden bij voorlopige oplevering rein gemaakt en goed met vet ingesmeerd.

Indien deksels uit kunststof toegepast worden ( mits goedkeuring van de leidend ambtenaar) zullen deze voorzien zijn van een veiligheid zodat zij niet door kinderen geopend kunnen worden.

12.4.1.1. Gietijzeren putranden

Een gietijzeren putrand bestaat uit een rechthoekig raam met een deksel en is bestemd voor het afdekken van voorbezinkers en individuele waterzuiveringsinstallaties.

A. Vorm en afmetingen

Het deksel bestaat uit een monolieten plaat met al dan niet gewafeld oppervlak, al dan niet scharnierend.

De draagrand van het deksel is aan de onderzijde vlak afgewerkt zodat het niet kan klikken wanneer

het geplaatst is in de putrand.

24. BUIZEN EN HULPSTUKKEN VOOR RIOLERING EN AFVOER VAN WATER

24.4.2. P.V.C.buizen en hulpstukken voor riolering.

P.V.C.-buizen voor rioleringen beantwoorden aan de N.B.N. EN 1401 en het corresponderend toepassingsreglement  en behoren tot de sterkteklasse SN4 of hoger. Zij kunnen glad zijn of voorzien van een aangevormde mof, waarin een dichtingsring werd gemonteerd die voldoet aan NBN EN 681-1 of NBN EN 681-2.

De ingegraven kunststof buitenriolering leidingen respecteren de volgende kleurcode:

- Roodbruin  (bij benadering RAL 8023) voor de huisaansluiting  van het sanitair afvalwater  (badkamer, keuken ….) of  fecaliënhoudend  afvalwater (toiletten). In gescheiden rioolstelsels gecodeerd als DWA  (Droog-Weer-Afvoer)

- Midden grijs (bij benadering RAL 7037) voor de huisaansluiting van het regenwater. In gescheiden rioolstelsels gecodeerd als RWA (Regenwater-Afvoer).

De hulpstukken zijn eveneens overeenkomstigheid met de NBN EN 1401-1 en het corresponderend toepassingsreglement. Zij moeten maatvast zijn met toleranties zoals vastgelegd in bovenvermelde norm. Het hulpstuk moet, in gelijk welke stand gemonteerd waterdicht zijn. Zelfs bij opgelegde vervorming en hoekverdraaiing mag er geen lek optreden bij een inwendige druk van 0,5 bar. De luchtdichtheid wordt getest bij - 0,3 bar.

De  hulpstukken (T-stukken, bochten enz.) hebben dezelfde herkomst en wanddikte als de buis.

De kostprijs van al de nodige hulpmiddelen, zoals stellingen, machines, kranen en dergelijke zijn, over het geheel der artikels waarvoor ze nodig zijn, in de kostprijs te verdelen.

Het staat de aannemer vrij om de afvoerbuizen uit hard polyethyleen, met  hoge dichtheid, voor lage druk te voorzien, volgens NBN EN 1519 / NBN EN 12666 en het corresponderend toepassingsreglement.

In dat geval zijn volgende voorwaarden van toepassing:

-  De  hulpstukken (T-stukken, bochten enz.) hebben dezelfde herkomst en wanddikte als de buis. Tot en met diameter 160 mm betreft het gespoten stukken. Grotere secties zijn volgens DIN 8074 & DIN 8075.

-  Zowel de leidingen als de bijhorende koppelstukken en hulpstukken zijn conform NBN EN 1519 / NBN EN 12666 en het corresponderend toepassingsreglement.

-  De buizen worden in één enkele keuze geleverd, zijn recht en hebben een cirkelvormige doorsnede, een uniforme kleur en een glad binnenoppervlak. Ze moeten gaaf en effen zijn zonder gebreken of fabricagefouten.

-  De speciale fittingen zoals T-stukken, Y-stukken tot en met diameter 160 enz. moeten uit één stuk gespoten zijn. Alle stukken moeten het fabrikaatskenmerk dragen.

-	De diameters zijn vermeld op de plannen en in de meetstaten

-	Type buizen: geschikt voor ondergrondse afvoer van afvalwaters.

-	Bij temperaturen onder -10°C mogen de polyethyleen buizen niet verhandeld worden.

Koppelingen van de buizen

- Enkel volgens noodzaak zullen demonteerbare koppelingen (draadverbindingen en/of  flenskoppelingen) worden gebruikt, teneinde demontage toe te laten. De  samenvoegingen van buizen en stukken (voor alle doormeters van 40 mm  t.e.m. 315 mm) gebeuren d.m.v. een ‘spiegellas’, zonder bijvoeging  van materiaal, volgens NBN T 42-010 - Buizen van polyethyleen en van andere polyolefinen - Richtlijnen voor het uitvoeren van lasverbindingen (1988) ofwel d.m.v.  een ‘elektro-las’ volgens NBN B 32-001 - Krimpmoffen van vernet warmtekrimpend polyethyleen voor de verbinding van drukloze afvoerleidingen - al dan niet met verschillende bouwstoffen - met nominale middellijn van DN 80 tot DN 500 (1989).

- Bij uitvoering van deze koppelingen wordt bijzonder aandacht gegeven aan de verwekingstemperatuur en de lasdruk.

De aannemer zal in zijn inschrijving vermelden of hij PVC buizen of PE buizen voorziet.

93. NIET IN HET HOOFDSTUK III BESCHREVEN MATERIALEN.

93.1. Aparte voorbezinkers

De voorbezinkers, welke geen deel uitmaken van de IBA,  hebben een netto-inhoud van minimum 400 liter per IE en dienen gekeurd te zijn In de voorbezinkers zijn er geen kamers voorzien wel een voorziening om te beletten dat de drijflaag naar de IBA uitspoelt.

Oude septische putten bij bestaande woningen, waarvoor geen productieattest aanwezig is maar die na een  controle door de aannemer ( conform de Certipro richtlijnen) goed bevonden zijn, mogen herbruikt worden, maar dienen in het kader van de keuring van deze put en voor de plaatsing van de IBA wel geruimd te worden ( op kosten van de bewoner). Indien de septische put niet goed bevonden wordt zal de klant zelf een nieuwe septische put moeten voorzien. Deze putten zijn geen deel van de leveringsomvang door de rioolbeheerder aan klant.

69.2. Individuele en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties

93.2.1 prestatiekenmerken, fabricageproces, ingebruikname en onderhoud van de waterzuiveringinstallatie:

De individuele waterzuiveringsinstallaties moeten minstens voldoen aan de prestatiekenmerken getest conform de Europese norm EN 12566-3 door een hiervoor geaccrediteerde keuringsinstelling ISO17020.

Bij deze keuring moeten voldaan zijn aan de PTV 001,. Dit betekent ten opzichte van de EN 12566-3 dat volgende kenmerken geëvalueerd moeten zijn:

## Nominale capaciteit

De test wordt uitgevoerd zoals beschreven in de Europese norm 12566-3 en dient uitgevoerd door een genotificeerd en ISO17020 geaccrediteerd keuringsinstelling hiervoor.

## Waterdichtheid

De test wordt uitgevoerd door een genotificeerd en ISO 17020 geaccrediteerd keuringsinstelling conform de Europese norm 13566-3 met volgende bijkomende eisen:

De in- en uitlaatverbindingsstukken van de waterzuiveringsinstallatie worden waterdicht afgesloten. De waterzuiveringsinstallatie wordt volledig met water (inclusief schachten of opzetstukken) gevuld tot 30 cm hoogte in de schacht. Daarna volgt een rustperiode van ½ uur. De buiten- en de watertemperatuur wordt opgemeten.

De waterzuiveringsinstallatie, inclusief verbindingen, wordt onderzocht op lekken. De bevindingen worden genoteerd.

In geval van een waterzuiveringsinstallatie met een betonnen behuizing wordt de waterzuiveringsinstallatie eveneens op vochtige vlekken onderzocht. Tevens wordt het volume water bepaald noodzakelijk om de waterzuiveringsinstallatie opnieuw volledig te vullen (nauwkeurigheid van 1 %). Na een nieuwe rustperiode van ½ uur ondergaat de waterzuiveringsinstallatie opnieuw de inspectie naar lekken en vochtige vlekken. De bevindingen worden genoteerd. Deze procedure wordt herhaald na 24 uur.

In geval de tussenschotten in de waterzuivering een waterdichtheid eisen voor de goede werking van de waterzuiveringsinstallatie (vb debietsregeling) zal de waterdichtheid tussen de schotten bepaald worden door de compartimenten te vullen en opnieuw vullen op dezelfde manier als hierboven beschreven (nauwkeurigheid van 1%. De eis van vochtige vlekken voor betonnen behuizing is hier niet van toepassing.

### resultaten

De WZI met een kunststofbehuizing is waterdicht indien tijdens de ITT volgende vaststellingen niet worden waargenomen:

- geen lekken ter plaatse van de verbindingen en aansluitvoorzieningen

- na 24 h geen waterverlies groter dan 0,1 l/m2 inwendige oppervlakte van de buitenwanden.

De WZI met een betonnen behuizing is waterdicht indien tijdens de ITT volgende vaststellingen niet worden waargenomen:

- geen lekken ter plaatse van de verbindingen en aansluitvoorzieningen

- na 1 h geen vochtige vlekken aan de buitenwand van de behuizing of de schacht.

- na 24 h geen waterverlies groter dan 0,1 l/m2 inwendige oppervlakte van de buitenwanden.

## zuiveringsefficiëntie

### Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft de specificaties van initiële typetest (ITT) Zuiveringsefficiëntie conform EN 12566-3, annex B.

Deze ITT bepaalt de afvalwaterzuiveringsprestaties en andere operationele gegevens bij werking onder de behandelingscapaciteit van de waterzuiveringsinstallatie zoals gespecificeerd door de leverancier.

### Analyses

De analyses zullen uitgevoerd worden volgens de analysemethodes gespecificeerd in B.4 van EN 12566-3 door een geaccrediteerd laboratorium (ISO 17025).

Bepaling hoeveelheid gestockeerd slib: afstand tussen de bodem van de slibstockagetank tot de sliboppervlakte. Meetinstrument: transparante tube ( ( 40 mm) met terugslagklep of drukgecontroleerde fotocel.

### Resultaten

De inschrijver zal de zuiveringsefficiëntie aantonen aan de hand van een certificaat opgesteld door de certificerende instantie en waaruit moet blijken dat tijdens de initiële type test de zuiveringsresultaten voldeden aan de prestatiekenmerken zoals opgegeven op het voorblad van dit bestek.

## Structurele stabiliteit

Tijdens de bouwtechnische keuring wordt de WZI geëvalueerd naar bouwtechnische eigenschappen (structurele stabiliteit, duurzaamheid). Hiervoor moet de waterzuiveringsinstallatie voldoen aan de Pit-test zoals beschreven in de Europese norm EN 12566-3, uitgevoerd door een genotificeerd en ISO 17020 geaccrediteerde keuringsinstelling

### Resultaten

De waterzuiveringsinstallaties voldoen indien ze geen abnormaliteiten worden vastgesteld tijdens de waterdichtheidstest en indien er zich geen deformatie voordoet van groter dan 5%.

# Fabrikage, zelfcontrole, ingebruikname en onderhoud van de waterzuiveringinstallatie:

De fabrikant die waterzuiveringsinstallaties bouwt en aanlevert moet kunnen aantonen dat de gebouwde waterzuiveringsinstallaties nog steeds in overeenstemming zijn met de aan het genotificeerde en ISO 17020 geaccrediteerde  gekeurde prototype door middel van een extern onafhankelijke certificatie-instelling die beantwoordt aan de eisen van NBN-EN 45011-1998 (ISO GUIDE 65-1996) dat werd afgeleverd door een hiertoe geaccrediteerd organisme dat lid is van de EA (European Accreditation).

De certificatieprocedure moet opgesteld in de zin van ISO/IEC GUIDE 67-2000 en omvat minstens de volgende taken, voor zoverre deze ook een onderdeel vormen van de erkende certificatieprocedure voor het betreffende product :

- de vaststelling dat het geproduceerde product nog steeds in overeenstemming is met het ontwerp;

- de beoordeling van de overeenkomstigheid van het gecertificeerd product met de geldende prestatie-eisen; Dit gebeurt door middel van plaatsbezoeken evenredig met het aantal geplaatste waterzuiveringsinstallaties m.n. 1 % van de geplaatste installaties met een minimum van 5 plaatsbezoeken per jaar. De plaatsbezoeken worden gekozen op basis van de totale referentielijst van de leverancier en moeten tevens de verdere opvolging van het product naar zuiveringsefficiëntie in de tijd mogelijk maken; Indien de analyseresultaten van plaatsbezoeken duiden op een abnormaliteit, zal de leverancier de oorzaak hiervan opsporen. Hierbij zal hij moeten aantonen of hij hierin al dan niet een verantwoordelijkheid draagt. Op basis daarvan zal de certificatie-instelling beslissen welke maatregelen of sancties genomen worden

- traceerbaarheid van de waterzuiveringsinstallatie en dit vanaf de productie van de behuizing van de waterzuiveringsinstallatie tot en met eindgebruiker;

- toezicht op het productieproces van grondstoffen en materialen met betrekking tot de productie van het eindproduct;

- toezicht op de ingebruikname en het onderhoud van een waterzuiveringsinstallatie dat uitgevoerd wordt door erkende installateurs zoals beschreven in de PTV001.

- toezicht op het kwaliteitssysteem dat de productie ondersteunt.

- het toezicht om de doorlopende overeenkomstigheid van het gecertificeerde product met de geldende eisen vast te stellen.

- een certificatiebeslissing aangaande toekenning, instandhouding, uitbreiding, opschorting of intrekking van het certificaat;

Alle documenten ter staving van de certificatieprocedure moeten originele documenten zijn met een Nederlandse vertaling.

De geplaatste waterzuiveringsinstallaties dienen opgestart en onderhouden te worden door hiervoor erkende installateurs die een opleiding hebben genoten bij de fabrikant van de waterzuiveringsinstallatie.

Elke vijf jaar dient door de erkende installateur een monster te worden genomen dat geanalyseerd wordt in een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium. Deze resultaten worden ter beschikking gesteld van de aanbestedende instantie.

De fabrikant moet voorzien dat elk geplaatst systeem wordt geregistreerd en aangemeld aan bij de certificerende organisatie. Hierbij worden minimum volgende gegevens opgenomen:

- Plaatsingsadres

- Datum van plaatsing

- installateur

- Datum van ingebruikname

- Erkende installateur belast met de opstart van de waterzuiveringsinstallatie

- Erkende installateur belast met het onderhoud van de waterzuiveringsinstallatie

Tevens moet elk onderhoud worden geregistreerd bij de certificerende organisatie. Een onderhoud bestaat minimum uit volgende handelingen:

- Het preventief nazicht en visuele controle van de componenten van de installatie volgens het onderhoudsplan en de voorschriften door de leverancier met een minimum van éénmaal per jaar.

- Het reinigen van de toestellen en uitrustingen volgens de voorschriften van de leverancier.

- De vervanging of herstelling van alle defecte stukken.

- Het nazicht (visuele controle) van de kwaliteit van het effluent.

- De opgave van de timing van de slibruiming in de voor- en nabezinker en indien van toepassing ook in de aparte voorbezinker.

- Biologische reactor: zuurstofgehalte (bij beluchting), meting en evaluatie van slibvolume na bezinking in Imhoffkegel actief slib (voor zwevend bed),

- Het effluent: pH van het effluent, COD, Nitraat en ammonium,

De certificerende organisatie voorziet in een toegangsprocedure voor gemeenten zodat deze dit registratiesysteem te allen tijde kunnen raadplegen.

93.2.1. Ontwerpgegevens

93.2.1. Technische nota  van de installatie

De inschrijver voegt een technische nota van de aangeboden installatie bij zijn offerte.

Deze nota omvat:

- De technische plannen van de installatie.

- De technische documentatie en/of beschrijving van alle aangeboden toestellen en onderdelen.

- Een verantwoordingsnota over de keuze van de aangeboden materialen, toestellen en onderdelen.

- De toestellenlijst met aanduiding van hun maximaal opgenomen vermogen bij vollast, hun aantal draaiuren bij een nominale dagbelasting, hun ontwerp levensduur  (dit is de verwachte levenduur in jaren bij een belasting gelijk aan de nominale dagbelasting), hun preventief onderhoud- en reinigingsfrequentie.

- Het flow-schema van de installatie.

93.2.2. Bouwtechnische dimensionering

De aannemer moet te allen tijde de stabiliteit van de installatie en de naburige constructies waarborgen.

Fundering: De opgegeven prijzen zijn toepasselijk voor de uitvoering van de installatie op draagkrachtig aanzetpeil.

Onafhankelijk van het systeem dienen de installaties aan volgende eisen te voldoen:

- De installaties dienen aan bovenstaande voorwaarden te voldoen.

- De inschrijver zal bij zijn inschrijving het bewijs van certificering leveren. Systemen die op het ogenblik van het indienen van de offerte nog niet in het bezit zijn van een certificaat om te voldoen aan de gestelde eisen, moeten hiervan in het bezit zijn op het moment van de gunning.

- De aangeboden compacte waterzuiveringsinstallaties mogen uit één of meerdere tanks bestaan doch steeds uit hetzelfde materiaal.

- Alle metalen onderdelen in de installatie zoals klemmen, schroef/boutverbindingen moeten in inox 316 zijn of men moet een gelijkwaardige duurzaamheid beschrijven.

- De aangeboden systemen dienen compleet ‘klaar voor gebruik’ geleverd en geplaatst te worden, dit wil zeggen inclusief de voeding en de besturing, de elektromechanische uitrusting, leidingen, opzetstukken, aansluiting, beluchting en ontluchting, staalnamevoorziening, deksel enz…

- Indien kunststofdeksel worden gebruikt dienen deze beveiligd te worden voor kinderen.

93.2.2. Elektromechanische installatie

Algemeen

VEREISTEN INZAKE VEILIGHEID EN GEZONDHEID

(volgens art. 8 van het KB van 12/08/93 en ARAB art. 54-quater).

- Het voorwerp van de opdracht moet voldoen aan alle vigerende wetten reglementen inzake veiligheid en gezondheid, inz. deze vervat in:

- Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.). b. Het KB dd. 27/3/98 "Welzijnsbeleid": inz. art. 3.c.

- Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).

- Voor beweegbare elektrische apparaten: het MB dd. 28/7/1978 inzake contactstoppen en de aansluiting van beweegbare toestellen.

- Alle elektrische elementen moeten een CEBEC of gelijkwaardige Cenelec keuring hebben.

- Alle pompen, blowers, motoren en elektrische kasten moeten voorzien zijn van een CE markering.

- De elektrische installatie dient te gebeuren conform:

NBN EN 61898: Huishoudelijke norm voor Automaten

NBN EN60439.1: Laagspanningsrichtlijn

93.2.2.1. Sturingskast

Algemeen

- Buitenkasten: alle elektrische elektromechanische of elektronische beveiligings- en besturingscomponenten dienen in een behuizing te worden geplaatst met een IP-klasse 55.

- De dienstspanning moet aangeduid zijn.

- De kast moet de mogelijkheid hebben afgesloten te kunnen worden met een slot in geval ze buiten opgesteld staat.

- Kasten in buiten- of binnenopstelling dienen stabiel opgesteld te worden.

- Alle metalen onderdelen van de kast moeten geaard zijn;

- De volledige kast moet steeds stroomloos kunnen gezet worden.

- Een stroomonderbreking van 6uur moet gedetecteerd worden

- Een gemeenschappelijke aardlekschakelaar (verliesstroomschakelaar) van max 30 mA dient aan de ingang van de kast gemonteerd te worden.

- In de kast moet ruimte voorzien zijn voor eventuele uitbreiding.

- De kast is voorzien van een of meer verluchtingsrooster(s) indien ze een blower bevat.

- Alle kabel in- en uitgangen gebeuren steeds onderaan de kast met gebruik van de juiste wartels.

- De kast bevat geen genaakbare elektrische delen. Indien zij er toch zijn, zullen zij door middel van een plastieken doorzichtige en verwijderbare afdekplaat afgeschermd worden.

- Aan de binnenzijde van de kast is een planhouder met een as-built elektrisch plan voorzien evenals een technische tekening van het besturingssysteem en een handleiding voor het gebruik van de installatie.

- Een extra stopcontact met aarding wordt standaard opgenomen.

- De installatie zal conform zijn met de Europese, nationale en regionale wetgeving: inzonderheid wat betreft:

- de machinerichtlijn 2006/42/EG

- de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

- de EMC-richtlijn 2004/108/EG

- het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- De levering van elke installatie zal bijkomend vergezeld worden van volgende documenten:

- Verklaring van overeenkomst volgens bijlage IIA van de machinerichtlijn

- Afschrift van typekeuring door erkend controle-organisme

PLC-sturingen of mechanische sturingen moeten tevens aan volgende voorwaarden voldoen:

- Voor instrumenten of toestellen die op een lagere spanning werken zal bij gebruik van een aparte transformator in de stuurkast min. 1,3 A output voorzien worden.

- Motoren en pompen dienen tegen overstroom beveiligd te worden. Dit gebeurt door middel van een thermo-magnetische onderbreker.

- Alle apparaten (verliesstroomschakelaar, beveiligingen, timers, ...) dienen, waar mogelijk, op din-rail gemonteerd te zijn.

Elektronische sturingen moeten tevens aan volgende voorwaarden voldoen:

- De elektronische sturing wordt beveiligd tegen overstroom door een vervangbare glaszekering. Bovendien bevat deze sturing de beveiliging van alle aangestuurde motoren en pompen.

##### 93.2.2.2. Foutdetectiesysteem

De waterzuivering is uitgerust met een performant foutdetectiesysteem met als doel de goede biologische werking van de waterzuivering continu in de tijd te bewaken teneinde de effluentkwaliteit duurzaam te waarborgen.

Het foutdetektiesysteem geeft onmiddellijk een alarm (visueel, akoestisch of via telemetrie) wanneer er een storing ontstaat als gevolg van:

- het in werking treden of uitvallen van een veiligheidscomponent (automaat, stroomverliesschakelaar, motorbeveiligingsschakelaar(s), niveaucontrolesysteem, …),

- het uitvallen van stroomtoevoer langer dan 6 uur,

- het niet of niet goed werken van de luchttoevoer voor installaties met kunstmatige beluchting,

- het niet of niet goed werken van andere elektrische of mechanische onderdelen die een invloed hebben op de biologische werking van de waterzuivering.

Het uitvallen van dompelpomp(en) (indien aanwezig) of het slecht werken van een buffersysteem in de installatie dient door middel van niveaucontrole te worden gedetecteerd.

Een biologische effluentcontrole kan als een belangrijke meerwaarde worden beschouwd.

93.2.3.3. Telemetriesysteem

Alle foutdetecties dienen via GSM, internet of vaste telefoon doorgestuurd te worden naar de onderhoudsfirma en/of naar specificaties door het opdrachtgevend bestuur te bepalen.

93.2.2.4. Elektrische bekabeling

Alle kabels moeten steeds met het juiste warteltype (grootte!) met de stuurkast of instrument verbonden worden. Instrumentkabels worden slechts eenmaal en alleen aan de kant van de stuurkast geaard (shielding).

Daar waar nodig zal de installateur een klein kabelbaantje gebruiken, type scheepskabelbaan, zodat het geheel degelijk afgewerkt is. Indien op het terrein al bepaalde kabels aanwezig zijn, zal de installateur nagaan of dit in overeenstemming met dit bestek gebeurde. Indien dit niet zo is, zal hij de nodige correcties uitvoeren. De installateur blijft verantwoordelijk voor de gehele installatie, vertrekkend vanaf het leveringspunt van de eigenaar.

Voedingskabels

Beschrijvinq.

Afhankelijk van de lokale situatie kunnen de voedingskabels bovengronds of ondergronds geplaatst worden. De sectie van de voedingskabels is steeds afgestemd op het totale vermogen. De minimum sectie bedraagt 2,5 mm.

- ondergrondse kabels:

Type EXVB gewapend of andere gelijkwaardige kabels mogen gebruikt worden afhankelijk van de vraag van de bouwheer. De kabels moeten beschermd worden met kabelgoten, beschermbuis in HDPE van minimum Ø 40 mm of beschermkappen.

- bovengrondse kabel:

Alle kabels welke voldoen aan de geldende normen en/of welke gebruikt moeten worden op vraag van de bouwheer.

Bovengrondse kabel wordt standaard in grijze PVC buis geplaatst. In overleg met de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde mag de kabel eveneens rechtstreeks op de muur geplaatst worden. De kabel en PVC buizen dienen steeds horizontaal of verticaal geplaatst te worden, dus nooit schuin!

Opmerking:	De aansluiting van de voedingskabel op het elektrisch verdeelbord na de teller  maakt geen deel uit van deze opdracht.

Het aanleggen van de ondergrondse voedingskabel omvat:

- alle noodzakelijk grondwerken;

- het leveren en plaatsen van de kabel;

- de minimumdekking dient 60 centimeter te zijn;

- in zandbed (5cm onder en 10 cm boven);

Het aanleggen van de bovengrondse voedingskabel omvat:

- het leveren en plaatsen van een grijze mantelbuis in PVC (inclusief bevestiging);

- het leveren en plaatsen van de kabel in de mantelbuis.

Meetmethode van hoeveelheden

Een voedingskabel wordt opgemeten per lopende meter.

Aarding

De elektrische aarding wordt meegetrokken vanuit het aansluitingspunt. De elektrische aarding moet gemeten kunnen worden en voldoen aan de reglementering terzake.

Elektrische schema's

De elektrische schema's worden in drie exemplaren afgeleverd en in de binnenkant van de kast geplaatst voorafgaandelijk aan de indienststelling. Een digitale kopie wordt aan de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde bezorgd.

Het opdrachtgevend bestuur gaat er van uit dat de leverancier standaard elektrische schema's gebruikt zodat de "Constructie" schema's eveneens de "As-built" schema's zijn.

Mechanische uitrusting

Indien in het systeem een blower of elektrische ventielen worden gebruikt, dan zullen deze in de stuurkast geplaatst worden.

Indien een luchttransportsysteem gebruikt wordt, moet dit in een beschermbuis van 50 mm doorsnede geplaatst worden.

De pompen (type dompelpomp) zijn voorzien van een corrosiebestendige as. Een voorstel dient voorgelegd te worden met de uitvoeringsstudie.

93.3. Effluent pompput

Hierbij wordt verwezen naar de bepalingen van hoofdstuk VII.3. Inspectieputten die van toepassing zijn.

93.3.1. Bijkomende bepalingen

Nuttige inhoud van de pompput minimum 70 liter

Inclusief het leveren en het plaatsen van de dompelpomp met een minimum af te voeren debiet van 100 l/minuut met terugslagklep.

Inclusief alle noodzakelijke te realiseren waterdichte aansluitingen, de elektrische aansluitingen en indienststelling.

In de besturingskast dienen de pompuren geregistreerd te worden.

Indien het effluent in een gracht of waterloop wordt geloosd, zal de effluentleiding bovenaan de gracht of waterloop worden aangelegd. De pomp zal minimum wekelijks de inhoud van de pompput (min. 70 liter) leegpompen om het vastlopen van de pomp te vermijden.

93.3.2. Meetmethode

De pompputten worden in rekening gebracht per stuk.

HOOFDSTUK IV – VOORBEREIDENDE WERKEN

Afkoppelingswerken dienen uitgevoerd te zijn vooraleer de waterzuivering wordt geplaatst. Deze werken maken geen deel uit van de opdracht.

Indien deze afkoppelingswerken niet zijn uitgevoerd, dient de fabrikant dit te melden aan de opdrachtgever.

1.1.2. Verwijdering van materialen op de bouwplaats

De aannemer zal alle afbraakmaterialen afkomstig van de uitvoering van de werken voor zijn rekening afvoeren.

Tenzij andersluidende bepalingen in het bijzonder bestek is de aannemer eigenaar van alle

uitgegraven gronden. De aannemer dient, voor zover ze voldoen aan de gestelde eisen, de

uitgegraven gronden voor de uitvoering van de betreffende werken te gebruiken.

Alle overige uitgegraven grond wordt vervoerd naar en gestort op stortplaatsen te zoeken

door de aannemer en dit voor rekening van de aannemer.

Vooraleer de werken aangevangen worden dient de aannemer aan de aanbestedende overheid de ligging van de vergunde stortplaatsen mede te delen.

Tevens zal de aannemer de nodige stukken voorbrengen waaruit blijkt dat de afvalstoffen werkelijk naar deze vergunde stortplaatsen werden afgevoerd.

1.1.3. Bronbemaling

De aannemer zorgt voor de nodige vergunningen voor zowel het oppompen van water als voor de lozing. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van de bronbemaling met volledige vrijwaring van de opdrachtgever.

Een bemaling omvat:

Alle vergunningen voor het opzetten van een bemaling;

Uitvoeren van bijhorende rekennota’s met opvolging eventuele zettingen binnen de toelaatbare grenzen; De aannemer dient de nodige maatregelen te treffen om de absolute zetting te beperken tot maximaal 2 cm

Het verwerven, installeren en herstellen van de nodige werkzone voor de bemaling

Het in dienst stellen, de exploitatie, het elektrisch verbruik en de afvoer van het bemalingswater;

Het droog houden van de bouwput vanaf de uitgraving t.e.m. de aanvulling.

Het omzichtig en deskundig verwijderen van de bemaling inclusief afdichten boorgat.

Bemalingen kunnen enkel geplaatst worden nadat de aannemer per deelopdracht de nodige vergunningen en rekennota’s heeft voorgelegd aan het opdrachtgevend bestuur en nadat deze laatste zijn uitdrukkelijke goedkeuring heeft gegeven voor het plaatsen van een bemaling.

Voor bemaling wordt een forfaitaire meerprijs voorzien in de meetstaat, onafhankelijk, van afmeting bouwput, configuratie bemaling, nodige beschermingsmaatregelen tegen zettingen en los van de debieten en tijdsduur van bemaling.

1.1.4. Droog grondverzet

1.1.4.1. Uitgraving

De Uitgravingen dienen te worden uitgevoerd volgens het uitvoeringsplan en de aanduidingen van de leidend ambtenaar. De afgegraven grond zal volledig worden afgevoerd naar een plaats te zoeken door de aannemer.

Prijs droog grondverzet

Verrekening: de kostprijs voor het droog grondverzet wordt berekend per m³ vaste grond.

1.1.4.2. Aanvullingen

Voor de aanvullingen rond de aparte voorbezinkers en de IBA’s gebruikt de aannemer de uitgegraven grond. Indien deze niet voldoet (vervuild of van slechte kwaliteit) zal de aannemer het opdrachtgevend bestuur hiervan in kennis stellen. Het opdrachtgevend bestuur kan in dat geval beslissen puinbrekerszand te gebruiken.

De aannemer zal na de plaatsing van de aparte voorbezinkers en  de IBA’s de bouwplaats egaliseren en afwerken tot op het oorspronkelijk maaiveld. Het eventueel inzaaien van gras, het aanleggen van verhardingen of het heraanleggen van het oorspronkelijk terrein waar de installaties werden geplaatst behoort niet tot de opdracht van de aannemer. Herstellingen van beschadigingen die niet noodzakelijk waren voor de uitvoering van de werken vallen ten laste van de aannemer.

HOOFDSTUK VII – RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER

-	Bij het uitzetten van het peil der leidingen dient rekening gehouden met een minimum afschot van 1% vóór de septische put en 0,5% achter de septische put

-	De rechte leidingen moeten goed gelijnd zijn en een gelijkmatig afschot hebben, dit afschot moet telkens gecontroleerd worden.

-	De buizen, bochten en hulpstukken, worden zodanig geplaatst dat de binnen-oppervlakken doorlopend op elkaar aansluiten. Het gehele afvoerstelsel moet met een zodanig regelmatig afschot gelegd worden dat het naar behoren kan functioneren (ook ter hoogte van onderzoeksputten en dergelijke).

-	In draagkrachtige grond worden de leidingen rechtstreeks op de bodem van de sleuf geplaatst, de kragen dragen niet op de grond.	
In weinig draagkrachtige grond dragen de buizen op een fundering van gestabiliseerd zand - 150 kg cement per m3- dikte 30 cm -breedte gelijk aan de breedte van de buis + 10 cm. De buizen worden in dit geval vol en zat in de mortel gelegd, begrepen in de kostprijs.

-	De breedte van de bodem van de uitgegraven sleuf is minstens gelijk aan de breedte van de buis, vermeerderd met 15 cm, de minimum breedte bedraagt 40 cm. Uit de opvulspecie moeten systematisch alle stenen, keien en dergelijke verwijderd worden, zodat de buizen bij het opvullen niet kunnen beschadigd worden. De opvulling der sleuven gebeurt met rivier of groevezand tot op een hoogte van 20 cm boven de buis. De rest wordt vervolgens opgevuld met aarde. Tot op een hoogte van 25 cm boven de buis mag deze aarde alleen aangestampt worden op de zijkanten van de buis.

-	Bochten van 90° zijn niet toegelaten.

-	De leidingen worden gemonteerd met een minimum aan onderdelen. Rechte T-stukken worden vermeden en vervangen door Y-stukken.

-	Bij de montage van de leidingen moet voldoende rekening gehouden worden met de thermische uitzetting van de materialen.

HOOFDSTUK IX

ALLERHANDE WERKEN

50.1. Aparte voorbezinkers

De voorbezinkers worden geplaatst op horizontale bodem en de putten dienen volledig waterpas te staan. De kuil dient aangevuld te worden met de uitgegraven grond of met puinbrekerszand.

# Controle bij levering

De aannemer zal de aparte voorbezinkers controleren bij aflevering op transportschade zoals bv. beschadiging of breuk. Beschadigde putten mogen nooit worden geïnstalleerd, doch dienen vervangen of hersteld te worden.

50.2. IBA’s

50.2.1. Plaatsing

Het huishoudelijk afvalwater (keuken, badkamer, wc’s, uitgietbakken en lavabo’s) zal aangesloten worden op de waterzuiveringsinstallatie conform de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. Hemelwater moet volledig gescheiden blijven en mag in geen enkel geval naar de septische put, de aparte voorbezinker of de IBA.

- De bouwput dient gegraven te worden met de juiste afmetingen, en mag niet groter zijn dan nodig. Het verdient aanbeveling de exacte afmetingen van de put alsook de aansluitdieptes (influent- en effluentleiding) en de betonnen opzetstukken voor eventuele mangaten (indien van toepassing) na te meten.. De bouwheer zal vooraf het peil van het afgewerkte maaiveld ter hoogte van de IBA bepalen.

- De IBA dient met  aangepaste machines of gereedschap in de bouwput te worden geplaatst.

- De bodem van de bouwput zal vlak afgewerkt worden. Indien er een hoge grondwaterstand aanwezig is, zal de IBA geplaatst worden volgens de specifieke plaatsingsvoorschriften van de fabrikant en indien nodig beschermd worden tegen opdrijven.Verbindingen tussen de opzetstukken onderling en tussen de opzetstukken en het putdeksel dienen waterdicht te zijn. De overblijvende voegnaden dienen te worden afgedicht met een dichtingsmiddel dat bestand is tegen water. Het aanvullen met grond mag men pas uitvoeren nadat de opzetstukken volledig zijn geplaatst en de verbindingen zijn uitgehard. Tijdens het aanvullen met grond dient het mangat afgedekt te zijn. Het aanvullen dient met de meeste zorg te worden uitgevoerd, zodat er geen verontreinigingen in de installatie kan terechtkomen.

- Indien de aannemer kunststof putdeksels gebruikt zullen deze beveiligd zijn voor kinderen.

- Indien nodig, moet voor de ingebruikname alle kamers van de installatie worden gevuld met schoon leidingwater of regenwater.

Prijzen zijn gebaseerd op goed toegankelijke werkzones voor graafmachines en vrachtverkeer zodat de uitvoering van de werken niet belemmerd wordt door omgevingshindernissen. Duidelijke werfvertragende of efficiëntie-belemmerende elementen worden aan de opdrachtgever gemeld en zijn een basis voor het verrekenen van regie-uren van arbeiders en machines. Standaard wordt er vanuit gegaan dat er een minimum doorrijbreedte van 3 meter is en een werkbare hoogte van 4 meter, op de werf en van en naar de werf.

### Luchtaansluitingen (indien van toepassing)

De aansluitslangen dienen versterkt te zijn tegen dichtplooien. De slangen mogen niet dichtplooien bij bochten van 180°. De aannemer zal aan de bouwheer een model van de aansluitslangen ter goedkeuring voorleggen. Indien de aannemer slangklemmen gebruikt zullen deze in roestvrij staal zijn. De slangklemmen zullen goed vast op de slangaansluitstukken bevestigd worden onderaan de sturingskast en eveneens op de PVC luchtaanvoerbuizen in de IBA. Voor de ingebruikname zal de aannemer controleren op eventuele lekken aan de aansluitingen. De aansluitslangen moeten beschermd worden met beschermbuis in HDPE of PVC van minimum Ø 40 mm.

### Ontluchting

De aannemer zal op de installatie een goede ontluchting van het beluchtingskamer voorzien.  Een PVC ontluchting van Ø 75 mm kan eventueel voorzien worden op de effluentleiding. Een ontluchting is nodig om stankvorming en gasophoping in de zuivering te voorkomen.

50.2.2. Visuele inspectie

Na de voltooiing van de werken, nodigt de aannemer de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde uit over te gaan tot de visuele inspectie van de installatie. Deze inspectie wordt uitgevoerd om na te gaan of de installatie gebouwd werd conform de bepalingen toepasselijk op de aanneming. De aannemer ontvangt niet later dan vijf kalenderdagen na deze inspectie een proces-verbaal van toelating tot indienststelling. In geval van ernstige tekortkomingen zal overgegaan worden tot het schrijven van een PV van niet toelating tot indienststelling. Dit proces-verbaal zal de maatregelen bedoeld onder art. 20 van het KB van 26 september 1996 toepassen en een termijn vooropstellen binnen de welke de tekortkomingen moeten verholpen worden.

50.2.3. As-built dossier, onderhoudsvoorschriften en opleiding

Voor de indienststelling van de installatie en ten laatste ter gelegenheid van de visuele inspectie van de installatie zal de aannemer de onderhoudsvoorschriften overmaken aan de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde.

Dit dossier omvat:

- Alle certificaten die de kwaliteit van de installatie en haar onderdelen attesteren.

- Aanbevelingen met betrekking tot lozingen in het systeem samen met een lijst van de lozingen die niet in het systeem mogen gebeuren.

- Schematische weergave van de installatie.

- As-built plan.

- Het elektrische schema van de installatie.

- Inspecties (frequenties en aandachtspunten).

- Reiniging (frequentie, voorzorgsmaatregelen).

- Onderhoud van het elektrisch gedeelte.

- Onderhoud van de onderdelen onderhevig aan slijtage.

- Een 10-tal digitale foto’s van de plaatsing van de IBA

De onderhoudsvoorschriften zullen mondeling toegelicht worden aan de gebruiker van de installatie in samenspraak met de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde.

50.2.4. Indienststelling

Na de visuele inspectie zal de installatie door een erkende installateur in dienst worden gesteld, in samenspraak met de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde. Het PV van toelating tot indienststelling specificeert de bijzondere afspraken die ter gelegenheid van de indienststelling dienen nageleefd te worden. De aannemer bevestigt schriftelijk de datum van indienststelling aan de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde.

50.2.5. Evaluatieperiode

De evaluatieperiode duurt in principe 3 maanden en is de periode tussen de indienststelling en de oplevering van de installatie. Tijdens de oplevering kan de opdrachtgever een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium aanstellen om na te gaan of de effluentwaarden voldoen aan dit bestek. De aannemer zal gedurende deze periode een maandelijkse visuele inspectie uitvoeren van de installatie en zijn bevindingen en vaststellingen schriftelijk rapporteren aan het opdrachtgevende bestuur.

Vaststellingen met betrekking tot het abnormaal functioneren dienen in afspraak met het opdrachtgevende bestuur door de aannemer weggewerkt te worden.

50.2.6. Waarborg

De tienjarige aansprakelijkheid gaat in op datum van de voorlopige oplevering. De tanks en rioleringswerken, met uitzondering van de elektromechanische apparatuur die hierin opgesteld is, vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer.

De waarborgperiode gaat eveneens in op de datum van de voorlopige oplevering en duurt twee jaar. De aannemer zal de installatie gedurende deze periode onderhouden volgens de bepalingen voorzien in dit bestek onder ‘onderhoud’. De waarborg van de aannemer is van het type 'omnium waarborg' en dekt de vervanging van alle defecte stukken inclusief werkuren en verplaatsingen volgens de bepalingen van het omnium onderhoudscontract.

De installatie wordt stilzwijgend definitief opgeleverd na verloop van de waarborgperiode.

50.3. Omnium onderhoudscontract

50.3.1. Het onderhoudscontract voor de installaties omvat:

- Het wegwerken van alarmen en disfuncties gemeld door het telemetriesysteem of door de gebruiker van de installatie.

- Het regelmatig preventief nazicht en visuele controle van de componenten van de installatie volgens het onderhoudsplan en de voorschriften door de leverancier met een minimum van éénmaal per jaar.

- Het reinigen van de toestellen en uitrustingen volgens de voorschriften van de leverancier.

- De vervanging of herstelling van alle defecte stukken.

- Het regelmatig nazicht (visuele controle) van de kwaliteit van het effluent.

- De opgave van de timing van de slibruiming.

De inschrijvers dienen bij hun offerte het te volgen onderhoudsplan in.

50.3.2. Het onderhoud van de installaties gedurende de waarborgperiode

Deze prestaties zijn beschreven onder punt 50.3.1. Gedurende deze periode zal de aannemer, in samenspraak met de leidend ambtenaar de gemachtigde en/of de gebruiker ter opleiding meenemen op onderhoudsrondes.

50.3.3. Het onderhoud van de installaties na verloop van de waarborgperiode

Deze prestaties maken deel uit van een afzonderlijke prijsofferte. De prijs voor het omnium onderhoudscontract omvat alle prestaties beschreven onder punt 50.3.2. op jaarbasis. Het omnium onderhoudscontract omvat tevens alle werkuren en lonen, de wisselstukken en onderdelen

De toewijzing van het onderhoudscontract na het verstrijken van de waarborgperiode gebeurt minstens drie maand voor het verstrijken van de waarborgperiode via een afzonderlijke toewijzing.

De facturatie en de betaling gebeuren jaarlijks bij het begin van ieder exploitatiejaar en na het indienen van de desbetreffende vordering.

## Voorbeeldformulier voor indienststelling

Indienststellingsverslag IBA

# Footnotes

Indien van toepassing

Afhankelijk van het ramingsbedrag

Indien van toepassing

Afhankelijk van het ramingsbedrag

indien van toepassing

indien van toepassing

Indien van toepassing

Enkel indien de aanbestedende overheid dit vereist

Indien van toepassing

Indien van toepassing

Door het opdrachtgevend bestuur te bepalen of slibruiming deel uitmaakt van het omnium onderhoudscontract