# LEVENSDUUR EN KOSTPRIJS VAN IBA’S

Over de levensduur en de exploitatiekost van IBA’s bestaat er zeer veel onduidelijkheid. Hierdoor is het voor gemeentebesturen en intercommunale rioolbeheerders vaak moeilijk om een correcte budgettering te maken in de sanering van het buitengebied door middel van IBA’s.

Werkgroep 4 van Vlario vond het noodzakelijk om hierover wat meer duidelijkheid te brengen. In een subwerkgroep waaraan zowel fabrikanten als rioolbeheerders deel namen werden levensduur en kostprijzen berekend. Gezien de grote diversiteit in de IBA’s heeft deze berekening enkel betrekking op de BENOR gecertificeerde installaties.

De subwerkgroep benadrukt dat de opgegeven verwachte leventermijnen niet wetenschappelijk onderbouwd konden worden omdat er geen langetermijnervaringen zijn (>10 jaar). Toch werd,door middel van extrapolatie en vergelijkingen met andere sectoren in de waterzuivering, getracht om een inschatting te maken van de levensduur van de installaties en de verschillende componenten die in een installatie verwerkt zijn. De kosten voor de exploitatie gedurende een termijn van 40 jaar werden op basis van de reële kosten van vandaag begroot.

# Verwachte levensduur van IBA’s

De verwachte levensduur van een BENOR-installatie kan 40 jaar bedragen op voorwaarde dat de installatie correct is geplaatst en dat alle onderdelen en componenten waarvan de verwachte levensduur minder dan 40 jaar bedragen, vervangbaar zijn zonder de installatie fundamenteel te moeten verbouwen (eventueel via het mangat). Onderdelen die een levenduur hebben van minder dan 40 jaar zijn ondermeer:

- Vastbedbeluchtingssystemen en actief slibsystemen:

- blower (reviseren na ± 6 jaar, vervangen na ± 12 jaar)

- PLC of schakelklok

- voeding voor laagspanning (indien aanwezig)

- beluchtingsmembramen (vervangen na ± 10 jaar)

- Percolatierietveld:

- zandsubstraat + riet (laag van 35 cm vervangen na ± 20 jaar)

- pomp (vervangen na ± 16 jaar)

- PLC of schakelklok

- voeding voor laagspanning (indien aanwezig)

- Cocosbioded:

- cocosvezels (vervangen na ±15 jaar)

- pomp (vervangen na ± 16 jaar)

- PLC of schakelklok (indien aanwezig)

- voeding voor laagspanning (indien aanwezig)

# Aanleg en exploitatiekost van IBA’s:

Aankoopkost

De aankoopkost van een IBA is afhankelijk van het systeem en ligt tussen € 2.500 en € 5.000 exclusief BTW. Bij de aankoop dient men eventueel rekening te houden met de capaciteit van de installatie. De kleinste compacte systemen kunnen gebouwd en/of gecertificeerd zijn voor 4, 5 of 6 IE. Extensieve systemen worden op maat gemaakt, maar ook deze zijn tot een bepaalde capaciteit gecertificeerd.

Extensieve systemen behoeven een septische put of voorbezinker en zijn ook als dusdanig gecertificeerd. Compacte systemen hebben een voorbezinkkamer en worden meestal zonder externe septische put of voorbezinker geplaatst. Ze zijn ook zonder septische put of externe voorbezinker gecertificeerd.  Toch blijkt in de praktijk dat door een uitbreiding van het volume van de voorbezinker tot 3.000 à 4.000 liter de biologie in de installatie beter bestand is tegen mogelijke toxische lozingen. Bovendien vergroot hierdoor aanzienlijk het stockagevolume van primair slib en ontstaat er een veel betere afscheiding van keukenvetten.

Plaatsingskost

De plaatsingskost varieert van 2.000 tot 3.500 euro (exclusief btw) en is vooral afhankelijk van de ligging en van de installatie. Vooral de lengte van de aan te leggen leidingen en de lozingsmogelijkheden bepalen de prijs van de plaatsing.

Naast de plaatsing en de aansluiting van de IBA kunnen bijkomende werken noodzakelijk zijn, zoals de afkoppeling van het regenwater, het plaatsen van een pompputje voor het influent of het effluent of de aanleg van een infiltratiesysteem. Deze kosten zijn niet meegenomen in de plaatsingskost omdat ze niet inherent zijn aan de aanleg van een IBA.

# Jaarlijkse exploitatiekost

Afhankelijk van het systeem en de gebruikte technologie zullen een aantal eenheidskosten moeten aangerekend worden om de jaarlijkse exploitatiekost van een systeem te berekenen.

Onderstaande eenheidsprijzen zijn gemiddelden exclusief BTW.

Energiekost: de jaarlijkse energiekost (op basis van 15 c/kWh) bedraagt voor:

- dompelpomp (1 x verpompen van het afvalwater): 20 kWh:		 	€ 3

- blower, afhankelijk van de beluchtingstijd tussen 230 kWh en 350kWh: 		€ 34,5 à 52,5 (43,5)

- voeding + PLC of schakelklok 65 kWh						€ 10

Onderhoud blower: afhankelijk van het type blower na 20.000 à 30.000 uren

revisie en na 40.000 à 60.000 vervanging:						€ 15 à 25 per jaar

(€ 20)

Onderhoud dompelpompen: vervanging na 16 jaar:

(vervanging € 200) 								€ 12,5 per jaar

Vervangen beluchtingsmambranen: na 10 jaar					€ 2 per jaar

# Vervanging elektrische en elektromechanische componenten: na 15 jaar

(vervangingswaarde compacte systemen € 100, extensieve systemen € 50)												compacte systemen:	€ 7 per jaar

extensieve systemen:	€ 3,5 per jaar

Vervanging cocos na 15 jaar (€ 720 voor 5 IE)					€ 36 per jaar

Vervangen bovenste 35 cm van het percolatierietveld na 20 jaar

+ aanplanten nieuw riet (€ 882,50 voor 5 IE)					€ 22 per jaar

# Slibruiming:

- voorbezinker tussen 1.000 liter en 2.000 liter:					€ 35 per jaar

- voorbezinker > 2.000 liter								€ 25 per jaar

- extensieve systemen met voorbezinker > 2.000 liter				€ 20 per jaar

arbeidsprestaties met inbegrip van:

  - Kleine schoonmaak van de installatie

  - Reviseren of vervangen van blower (na 20.000 à 30.000 uren)

  - Vervangen van pomp

  - Vervangen van de beluchtingsmembranen na 10 jaar

  - Tweejaarlijks maaien van rietveld

  - Doorspuiten influentverdeelsysteem van rietveld

  - Nazicht van de installatie op: 	Corrosieschade

Lekkage

Constructiegebreken

  - Meten en evalueren van de slibvorming in: 	septische put of voorbezinker,

voorbezinkkamer,

beluchtingskamer,

nabezinkkamer

  - Controle drijflaagvorming

  - Controle/vervangen van de mechanische en elektromechanische onderdelen

  - Controle /vervangen van de besturingscomponenten, de bedrading en de leidingen

  - Controle van het beveiligings- en alarmersysteem

  - Controle van de instellingen van looptijden en wachttijden

  - Vaststellen waarnemingen: 	geur

kleur effluent

algemene toestand van de installatie

  - Eventueel bemonstering van het effluent (en influent)

  - Aanvullen van het logboek.

€ 100 per jaar

Correctief onderhoud

Hierin zijn alle storingen begrepen die afkomstig zijn van de IBA zelf. Mogelijke storingen die het gevolg zijn van een verkeerde aanleg of verkeerd gebruik alsook storingen van randinstallaties zoals externe pompputten die niet rechtreeks met de zuivering te maken hebben of infiltratiesystemen, zijn hierin niet begrepen.

compacte systemen:		€ 52 per jaar

extensieve systemen:		€ 26 per jaar

Op basis van deze eenheidsprijzen kan de gemiddelde jaarlijkse exploitatiekost als volgt berekend worden:

Actief slibsystemen en vastbedbeluchtingssystemen:

- zonder uitgebreide voorbezinker:	€ 269,5

- met uitgebreide voorbezinker: 		€ 259,5

percolatierietveld:					€ 197

cocosbiobed:					€ 186

N.B. Bij de berekening van de exploitatiekost van een cocosbiobed werd slechts € 75 aangerekend voor de arbeidsprestaties omwille van het geringe jaarlijkse onderhoud.

# Totale kostprijs van IBA’s op 40 jaar

De totale kostprijs van IBA’s op 40 jaar wordt als volgt berekend:

# Aankoop IBA + plaatsingskost + de verdisconteerde waarde van de onderhoudskost op 40 jaar

Door de verdisconteerde waarde van de exploitatiekost te berekenen wordt abstractie gemaakt van tijd en kan men vergelijkingen maken met andere vormen van saneringen zoals de klassieke riolering of drukriolering. Voor de aankoop en plaatsing wordt de initiële kostprijs genomen.

De verdisconteerde waarden van de exploitatiekost op 40 jaar op basis van bovenstaande jaarlijkse exploitatiekost bedragen:

- Actief slisbsysteem en vastbedbeluchtingsysteem

  - zonder uitgebreide voorbezinker:	€ 4.846

  - met uitgebreide voorbezinker: 		€ 4.667

- percolatierietveld:				€ 3.543

- cocosbiobed:					€ 3.345

Uitgaande van een gemiddelde kostprijs van € 3.750 voor de IBA, € 2.750 voor de plaatsing en € 228 als jaarlijkse exploitatiekost (de verdisconteerde waarde op 40 = € 4.100), bedraagt de gemiddelde totale kostprijs op 40 jaar € 10.600 exclusief BTW.